**VÝKAZ VÝMĚR - SLEPÝ**

ODSÁVÁNÍ A FILTRACE VZDUCHU - TRUHLÁRENSKÁ DÍLNA HORNÍ BEŘKOVICE

# VÝKAZ VÝMĚR

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Označení** | **Položka** | **Návrh dodavatele** | **Cena** |
| [ - ] | [ - ] | [ značení / spec. ] | [ Kč] |
| 1. | Filtrační a odsávací zařízení   * S automatickou regenerací filtračního média * Transportní ventilátor * Odsávací výkon Qmin = 5100 m3/h * Tlak ventilátoru pmin = 2500 Pa * Příkon Pmax= 7,5 kW * Certifikace dle ATEX * Tlakově odolná skříň filtru * Ocelová konstrukce filtru * Hadicové filtrační elementy * Pochůzková servisní plošina * Výpad odprašků skrze RP * Možnost přepínání výduchu LÉTO / ZIMA |  |  |
| 2. | Bezpečnostní prvky dle ATEX   * Bezpečnostní zpětný ventil B-flap * Odlehčovací membrány * Provázání s rozvaděčem Filtru * Požární klapka |  |  |
| 3. | Elektro část – zapojení   * Ovládání frekvenčním měničem * Vazba na čidlo podtlaku * Signalizace poruchy * Vazba na bezpečnostní prvky systému * Elektro rozvaděč * Kabeláž * Revize |  |  |
| 4. | Potrubní rozvody na straně sání   * Trouby – SKI * Kolena – SKI * Přechodové dobočky – SKI * Redukce - SKI * Odsávací přípravky – nametací koše * Flexibilní VZT hadice * Manuální klapky * Materiál pro uchycení rozvodu * Objímky * Zesílené potrubí dle rozsahu a normy Atex |  |  |
| 5. | Potrubní rozvody na straně výduch   * Trouby – SKI * Kolena – SKI * Manuální klapky přepínání – SKI * Kruhový tlumič hluku * Vracení do místnosti skrze výdechový rukávec v zimním období * Dešťová hlavice pro výduch v letním období * Materiál pro uchycení rozvodu |  |  |
| 6. | Montážní práce   * Montážní práce kpl. na klíč |  |  |
| 7. | Kontejner pro odprašky - uzavřený   * Rozměry: 2 000 x 3 500 x 1 000 |  |  |